# 中国(东北亚)国际糖酒副食品交易会

# 布展工作手册

中国东北亚糖酒会组委会 2024 年

目录

一、特装布展搭建资格 	3

二、特装布展设计要求及报图须知 	 5

特装报图须知 	6

（一）报图注意事项 	 6

（二）特装展位设计消防要求 	 7

（三）特装展位设计结构要求 	 8

（四）特装展位设计用电要求 	 11

（五）特装展台保险要求	 12

（六）相关费用明细 	 12

三、布展期及展览期注意事项 	 18

布展施工须知 	 19

（一）适用范围 	 19

（二）现场布展管理要求 	 19

（三）特装展位施工消防要求 	 19

（四）特装展位施工结构要求 	 21

（五）特装展位施工用电要求 	 22

（六）特装展位宣传物品相关要求 	 26

（七）施工安全管理规定 	 26

四、撤展期注意事项	32

撤展工作须知 	33

（一）撤展相关要求 	 33

（二）特装垃圾清运 	 34

（三）撤展值班制度 	 34

（四）不可预见情况 	 35

五、其他信息	 36

撤各项费用缴纳信息	 37

（一）费用收取标准 	 37

（二）施工管理费收取标准 	 38

# 一、特装布展搭建资格

中国东北亚糖酒会特装布展搭建资格

大会推荐特装布展单位

中国东北亚糖酒会通过资质评审选定 “大会推荐特装布展单位”，并将名单官网上进行公示，鼓励参展企业选用大会推荐布展单位进行特装布展，并按相关规定申请报图，交纳特装安全保证金、施工管理 费等费用及申领人员/车辆证件、施工许可证等。

参展企业自带布展搭建单位

参展企业如需选用非 “大会推荐特装布展单位”名单内的布   展搭建单位，该布展搭建单位需具备 “展览展示”、“展览工程” 等相关布展资质并于当届中国东北亚糖酒会特装图纸审核前将营业执照递交至大会组委会指定邮箱，经组委会审核确认后按相关规定申请报图并交纳特装安全保证金、施工管理费等费用，申领人员/车辆证件、施工许可证等。

# 二、特装布展设计要求及报图须知

## 特装报图须知

### （一）报图注意事项

1.中国东北亚糖酒会布展前，组建布撤展管理组，负责受理审核特装单位的图纸,并办理施工手续,收取施工管理、施工安全保证金、证件制作等相关费用，核发布撤展证及车证。展会闭幕后，如展位不存在安全质量问题，将全额无息退还施工安全保证金。

2.各特装单位按要求将图纸和相关报图文件发送邮件至中国东北亚糖酒会组委会指定邮箱（dlwf_Info@163.com）进行特装图纸申报，布撤展管理组将对特装图纸进行审核。

3.中国东北亚糖酒会特装展位图纸报审时间为：2024 年 8 月 29 日- 8 月 31 日。9 月 1日起组委会不再受理特装图纸报审。

4.需提交的报图资料:

1）图纸类（需提交 JPG 格式文件）

①设计方案的整体彩色效果图（包括展位四个角度立体效果）

②设计方案的平面米格图

③设计方案的立面米格图（包括展位正立面、侧立面米格图）

④设计方案的材料标注图(包括材料说明和材料的燃烧性能 等级，如：A 级、B1 级。 ）

⑤设计方案的结构节点图(包括详细尺寸，有横梁结构的展位 同时附上节点细部图）

⑥配电系统图（ 需注明用电性质、总功率、总开关和各级保 护开关的额定电流值和电压等级<220v/380v>，注明所采用电线型 号和敷设方式）

⑦配电平面图（ 需注明展位的总配电箱位置；展位涉及的全 部电器的种类、功率和安装位置）

2）文件类（文件填写盖章后，扫描提交）

①布展材料燃烧性能检测报告

注：提供的报告应为国家防火建筑材料质量监督检验中心提 供的可以查询的合格检测报告，且与设计材料相对应。

②《特装展位搭建委托书》（详见附件 1）

③《特装展位搭建安全责任承诺书》（详见附件 2）

④《中国东北亚糖酒会特装保险承诺书》和保单复印件（详见附件 3）

5.特装单位交纳的安全保证金将随报图面积的增加呈阶梯式 增长，当届博览会结束后，由中国东北亚糖酒会布撤展管理组核定并处理各特装单位的违约情况， 以银行转账方式无息退还剩余安全保证金。

施工安全保证金收取标准如下：

| 报图面积 | 保证金收取标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100 ㎡以内（含 100 ㎡） | 5000元 |  |
| 101 ㎡以上 | 50元/㎡ |  |

### （二）特装展位设计消防要求

1.布展材料须严格按照《展览布展防火规程（XJJ049-2012）》相关要求：展示区域的顶部装修材料的燃烧性能等级宜采用 A 级且不应低于B1级，墙面、地面材料的燃烧性能等级不应低于 B1级。

2.除展示品外，布展的固定家具、展台使用的材料燃烧性能等级不应低于B1级，悬挂装饰材料燃烧性能等级不应低于B2级。设计说明中应当注明其使用材料的燃烧性能等级。

3.展示区域内部通风管道及其保温材料燃烧性能等级应采用A级。

4.布展中用于承载大型展品展物和布景、投影等设备的构件，其耐火极限不应低于1.00h。

5.展厅内设置的与卤钨灯等高温照明灯具贴邻的布展材料燃烧性能等级不应低于B1级。

6.展台设计不得影响展馆原有消火栓、消防水炮等消防设施

的正常使用功能。

7.其他未尽事宜仍须符合消防法律法规及规范性文件的相关 要求。

### （三）特装展位设计结构要求

按照国家相关设计规范及标准进行设计工作，结构设计应当 满足荷载所需要的强度、刚度、稳定性，无施工隐患，相关设计 应符合主办方相关规定，从源头上防范和杜绝因展台设计带来的 潜在安全风险。

1.特装展位高度不得超过展馆限高，如下：展位限高 5 米。

2.建议使用符合设计简约化、构件模式化、材料低碳化，并

且所有材料和构件安全可循环利用的标准化锯型材结构特装或 truss 架（桁架）结构特装。

1)使用 truss 架（桁架）搭建展台主体结构，必须使用专业 truss 架（桁架）结构，不可使用自行焊接的 truss 架（桁架 ）。 truss 架（桁架）立柱与梁之间须使用金属紧固件并咬合紧密，无 间隙无晃动。

2)顶部 truss 架（桁架）不能使用低于 400mm*300mm 以下的 规格。

3)不能使用不牢固、开焊、缺脚等旧 truss 架（桁架）、不 符合安全规范的钢材进行搭建。

4）室内特装展位主体设计若使用桁架结构的，桁架结构不得 外露，必须做饰面处理。

5）桁架及 Truss 架应符合厂家技术标准数据，并按照该产 品额定数据或要求链接。

4.展位内木龙骨墙体结构厚度必须保证有相应强度，确保结 构稳定安全。不得利用相邻展台的墙板作为自己的墙板，相邻展 台搭建高度不一致的，展台高出部分背板必须做饰面处理，不得裸露结构。

5.长度超过 6 米的大跨度墙体及钢框结构之间须在顶部加设 横梁连接，下部须加设立柱支撑，且立柱底部须有面积不少于 300 毫米 × 300 毫米、厚度不少于 12 毫米的钢板保证展台整体刚度和稳定性。

6.无框架结构特装展台，木质墙体厚度不可小于 30 厘米；框 架结构特装展台，木质墙体厚度不可小于 10 厘米，以确保墙体与 地面的接触面积。承重木质墙须有方钢或无缝圆管做内撑。

7.只有单块背板墙作为主体结构的特装展台，须采用斜支撑 等结构加固，并增加配重稳固，单面墙设计须满足稳定和纵向强 度要求。斜支撑不得超过展位垂直投影面积。

8.展台结构性不可以做全封顶、全围挡设计，顶部封顶面积 不得超过该展台面积的 30%，且封闭区域必须采用格栅式顶棚。

9.展位如有顶部字，必须考虑顶部字与展位主体连接结构的 安全性。

10.展位内如有立柱，金属承重立柱承重力必须直接传递到地 面，不得落在地台等木质材料之上，立柱应使用直径 10 厘米以上的无焊接材料(支撑柱与横梁不得分两段焊接、接拼而成)，立柱 底部焊接在面积不少于 300 毫米 × 300 毫米，厚度不少于 12 毫米的钢板上， 以增加立柱的受力面积，顶部需焊接托顶盘。立柱底 座尺寸应按照展台整体载荷计算确定，且必须焊接在底座的中心位置。

11.展位内地台要求：

1）展位内如有地台，地台结构要求平整，整体性好，无松动， 地台高度超过10厘米的，与地面过渡部分需使用斜坡（斜坡斜率需为 15°),并做警示标识。

2）地台高度在10厘米以下的，需配备相关台阶警示安全标 识。

3）每个特装展位内涉及水、电、气、网络等设备出口必须保 留相应检修口，并增加警示标识。

12.展位搭建玻璃材料要求：

1）玻璃材料不得用于展台承重支撑。使用玻璃材料装饰展台 的必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于 1 厘米），玻璃的安装方式应合理、可靠。

2）必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架 及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用 安全。

3）大面积玻璃材料应在水平面 1.5 米处粘贴明显警示标识， 以防破碎伤人。

4）若使用玻璃地台，结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下 方，不得直接在玻璃面上方搭设展台结构。

5）玻璃必须磨边处理， 以防边角锋利伤人。

13.展位安装 LED 屏时应配备相匹配规格的钢制后背架及相应 配重。展台 LED 屏置于空中时，应设置有相链接的、便于检查的 通路，其承载结构应满足承载力的需要。

### （四）特装展位设计用电要求

1.电气安装须严格按照《中华人民共和国国家标准-低压配电 设计规范（GB50054-95）》和特装展位电气部分的具体要求。

2.选用的电气材料和设施设备须符合国家强制性产品认证 （ 3C）标准和消防安全要求，优先选用 LED 等低能耗及低压电器 材料。

3.严禁使用霓虹灯、高温碘钨灯、带镇流器的日光灯。发热

电气元件（ 如：镇流器、变压器等）与木质结构安装应使用石棉 垫等阻燃隔热设施。筒灯、石英灯要有隔热防护。广告灯箱、灯 柱内须留有对流的散热孔，灯具整流器和触发器须选用经国家级 检测机构检验合格产品。

4.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热 等防火保护措施。 卤钨灯和额定功率大于等于 100 瓦的白炽灯泡 的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引线应采用瓷管、矿棉等不燃材 料作隔热保护。大于 60 瓦的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤 灯光源、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等不应直接安装在低 于 B1 级的构件及装修材料上。

5.展台内的电动模型、彩灯以及声、光控制装置的电源变压 器，应设在通风良好处，并有不燃壳罩保护，不得安装在可燃材 料上。

6.展台使用 LED 屏应预留检修口，其背面散热空间应不低于 800mm，顶部不应封闭。

### （五）特装展台保险要求

所有特装展台入场搭建前必须由各特装布展搭建单位自行购 买博览会责任险，特装图纸报审时将《中国东北亚糖酒会特装保 险承诺书》和展台保单复印件一并提交布撤展管理组审核备案。

### （六）相关费用明细

特装施工管理费：特装展位 15元/㎡。

布撤展人员证件费：20 元/人。

图纸通过审核的特装单位须按要求交纳相关费用（包括施工

管理费、证件费、安全保证金等）后，领取“施工许可证”及相 关人员证件、车证。

撤展期间布撤展管理组工作人员将对各特装单位现场撤展情 况进行监督管理并签署撤展验收单，未按要求完成撤展和未提交 撤展验收单的布展单位（含展位未拆除或未将全部特装垃圾清运 出场馆），按50元/㎡扣除该单位特装安全保证金。

布撤展管理组将对报审特装图纸严格把关，不符合要求的图 纸须重报。 图纸审核通过后如进行调整，须重新进行图纸申报。

对图纸已通过审核并交纳施工安全保证金的特装展位，组委会布 撤展管理组将严查特装单位是否按图施工，对不符合要求的特装 展位将要求其进行整改直至停工，并根据《中国东北亚糖酒会布 展工作手册》 内相关规定进行扣款等相应处理。

附件：1.中国东北亚糖酒会特装展位搭建委托书

2.中国东北亚糖酒会特装展位搭建安全责任承诺书

3.中国东北亚糖酒会特装保险承诺书

4.中国东北亚糖酒会特装图纸审核流程

附件 1

中国东北亚糖酒会特装展位搭建委托书

兹有 首届中国东北亚糖酒会 参展单位       （参展单位名称）， 展馆展位号为                  ，展位面积为             ㎡  ，现委托 	（搭建单位名称）     为我公司特装展位搭建单位，并且证明：

1.该搭建单位经考察审核合格后，确认为本特装展位唯一指定搭建单 位，具有搭建资格；

2.该搭建单位已同本企业签订相关搭建合同，确保本特装展位的安全 施工及正常运行；

3.我公司已明确《中国东北亚糖酒会布展工作手册》 内相关搭建规定 及要求，并通知我公司委托的搭建单位在现场确保施工安全；

4.我公司承诺配合中国东北亚糖酒会组委会，对搭建单位及特装展位 施工安全进行监督。

参展单位（盖章）                     搭建单位（盖章）

负责人签字：                         负责人签字：

年   月    日                          年    月     日

附件 2

中国东北亚糖酒会特装展位搭建安全承诺书

展会名称：首届中国东北亚糖酒会  展馆展位号：

特装布展单位：

为配合做好中国东北亚糖酒会特装展位搭建安全管理工作，明确责任，规范管理，确保安全，本单位特向组委会作出如下承诺：

一、坚定 “正确导向”。展位内结构展示面上不出现妨碍社会安定和 危害人身财产安全、损害社会公共利益、妨碍社会公共秩序和违背社会良 好风尚、含有恐怖、暴力、宗教极端思想、 民族、国家分裂主义的内容； 不出现含有民族、种族、宗教、性别歧视的内容。

二、确保 “ 三不出”。本单位已知悉《中国东北亚糖酒会布展工作手 册》中关于特装展位设计和布展的各项搭建规定和要求，包括布展防火规 定、展位用电要求、展位结构要求等，承诺严格遵守《中国东北亚糖酒会 布展工作手册》、《展览布展防火规程（XJJ049-2012）》及其他消防法律 法规相关要求，指定专人负责本单位在博览会期间的各项安全管理，做好 布撤展及展出期间现场值班维护，及时消除安全隐患，确保安全。

三、 自觉接受布撤展管理组的监督管理，切实落实安全保障措施和整 改措施。对布撤展及展出期间因违反上述规定及要求引起的一切后果，承 担第一责任，并愿意接受中国东北亚糖酒会组委会根据《中国东北亚糖酒会布展工作手册》第三条 “布展期及展览期注意事项” 中的 “现场管理评 分细则” 的有关规定做出的扣分扣款等处理。

本承诺书自签字递交之日起生效。

承诺单位：

搭建单位（盖章） 负责人签字：

年    月    日

附件 3

中国东北亚糖酒会特装保险承诺书

展会名称： 首届中国东北亚糖酒会	 展馆展位号： 	 特装布展单位：

为了有效控制特装展台的搭建风险和运营风险，本单位已为该展台购 置相关展会责任险， 以应对各种人员、财产损失，并确保保险在整个展期 （包括布展期、展览期和撤展期）有效。对于由本单位施工时所引起的任 何人员伤亡，或者财产损失，我单位负所有责任。

注：1.展会责任险保单中须体现展会名称、展位号、展商名称、布展 单位名称；

2.盖章后的保单复印件须附于该保险承诺书后一并提交。

承诺单位：

搭建单位（盖章） 负责人签字：

年    月    日

附件 4

# 三、布展期及展览期注意事项

## 布展施工须知

### （一）适用范围

本届中国东北亚糖酒会取得《布展施工许可证》特装单位。

### （二）现场布展管理要求

1.进入搭建区域的所有人员均应按要求佩戴证件、安全帽， 携带相关资质证件以备核查，对于不符合规定的人员，秘书处布 撤展管理组将按照《布展工作手册》相关要求进行违规处理。

2.施工人员在高空（ 2 米以上）工作时应系上安全带或使用其 它防坠装备，使用合格安全的提升工具及操作平台，人字梯施工 时，梯下须有人扶梯。

3.中国东北亚糖酒会开展期间，施工单位须安排电工、木工等工种人员值班，发现问题及时处理。

4.各展位施工人员须凭有效施工许可证、布撤展证在中国东北亚糖酒会规定时间内布展及撤展。

5.展馆及室外展场内严禁吸烟。

6.布展期最后一天北京时间 14:00 前，特装布展单位须主动 联系组委会布撤展管理组申报特装展位主体结构验收。对未报验 收或验收未通过的展位，布撤展管理组将组织力量接管，所产生 的一切费用从该展位原特装布展单位的安全保证金内扣除。

### （三）特装展位施工消防要求

1.特装展位搭建须严格按图施工。所有展台构件、装饰和搭

建材料均应符合国家消防安全技术标准，采用不燃或难燃材料。 具体布展设计施工要求按《展览布展防火规程（XJJ049-2012）》 执行。

2.进场前，应先了解工作性质及现场环境，如消防器材位置、 防火通道位置等。

3.展馆内严禁吸烟。

4.布展期进场前对展台搭建材料，如钢木结构、Truss 架、 装饰物等做阻燃处理，现场应提供合格的防火涂料的检测报告。 所有木质材料涂刷防火涂料时，必须严格按照《建筑内部装修防 火施工及验收规范（ GB50354-2005）》进行施工，涂刷或浸渍后 的木材阻燃剂的干含量应符合检验报告或说明书的要求。木质材 料表面进行防火涂料处理时，应对木质材料的所有表面进行均匀 涂刷，且不应少于 2 次，第二次涂刷应在第一次涂层表面干后进 行；涂刷防火涂料用量不应少于 500g/㎡。展台防火涂料涂刷不 合格不符合消防要求的，一律不允许进入场馆。

5.展台须配备手持式干粉灭火器(每 50 平方米配备不少于 2 具）。

6.各种电器（含电器线路）不得直接安装在可燃物体上（ 电 器线路应穿金属管敷设）。

7.严禁在消防通道、 防火隔离带和防火卷帘门下搭建展台及 堆放物品；严禁堵塞紧急出 口、配电设施，搭建时不得埋压、圈 占、遮挡或擅自拆除展馆内的固定消防设施设备。严禁任何妨碍 火警警铃触点、消防栓（墙壁式、地埋式）、灭火器、防火门以

及安全出口等消防安全以及监控设施正常运行的行为。

8.施工材料应放置在本展台范围内，不得阻塞、 占用疏散通 道和防火隔离带。严禁在展位以外的任何地方摆放物品，不得将 展样品悬挂在消防、配电、空调设施或天花板上。整个施工过程 须保证消防通道、紧急疏散通道以及各出入口的畅通无阻。

9.禁止在展位内设置可燃物品仓库，一律不得在展馆内存放 油漆、氧气、 乙炔等易燃易爆危险品及高压储存装置。

10.每天搭建完毕，各搭建单位和参展商应积极做好清场工 作。清场的主要内容包括：搭建垃圾的清运；展位内的可燃杂物、 火种和其它灾害隐患清理；切断本展位的电源；保管好贵重物品。

11.不得携带易燃、易爆等危险物品进入施工现场，展厅内严禁 粗加工，展馆内不得使用未经阻燃处理的草、竹、藤、纸、树皮、芦 苇、地毯布料和木板等物品做装饰用料。

12.施工用的天那水、酒精、立时贴等易燃物品，只准带当天用 量，当天施工完毕后须自行带出馆外。

13.展馆内禁止电焊及明火作业。布展施工单位不得在现场使用 切割机、电锯，不得在现场喷漆。

14.其他未尽事宜仍需符合消防法律法规及规范性文件的相关要求。

### （四）特装展位施工结构要求

1.特装展位搭建须严格按图施工。 2.室内严禁吊顶作业。

3.严禁在展馆墙面、顶部、柱子、围栏及各种专用管线上钉 钉、捆绑。展馆的所有设备、设施不得破坏或改变其使用性质和 位置，不得刷胶、涂色、粘贴、张贴宣传品。展商如需在展板上 粘贴物品，只可使用双面布基胶带，并在撤展时负责清除粘贴物。

4.展台搭建时不得利用展馆各种围墙、护拦作为展台结构的 一部分，任何展台结构或展品（公司名称、标志、灯箱和海报） 不得超出展位边界。

5.结构中如有玻璃装饰或搭建的展台，必须确保施工及安装 牢固，并在可视的高度设有醒目标识。

7.施工时应注意对场馆地面及建筑物的保护，严禁钻孔打眼、 固定膨胀螺栓等破坏地面及建筑物的行为，严禁在地面或建筑物 上遗洒油漆、涂料、胶粘剂等物品。

### （五）特装展位施工用电要求

1.进场施工前需提交最终审定合格且标识规范、准确的电路 施工图及配套资料，须明确记载特装展位照明用电及动力配电器，

并标明用电总容量；各条线路的负荷，用电点位置及容量；线缆 规格；用电设备的种类、数量和容量等，并填制展会用电申报表。

2.施工必须持有国家核发有效职业资格证书的技术人员操 作，施工证与本人不符者，禁止入场施工。

3.电气施工及线路敷设标准应符合国家及自治区相关的技术 规范要求；施工单位所使用的施工材料，必须提供国家规定的产 品检验合格证书。 电线、电缆应符合现行国家标准要求，开关、 插座和用电设备等电器产品均应是符合国家 3C 强制认证的合格产 品。

4.施工须用单股铜芯阻燃线缆或双层绝缘护套导线或护套电 缆，主电缆须符合消防标准，设备电压为 220V 的必须使用 3 芯阻 燃电缆；设备电压为 380V 的必须使用 5 芯阻燃电缆，严禁使用花 线、平行线、双绞线等单层绝缘导线。在通道地面敷设电线、 电 缆时，须加过桥垫或绝缘护板保护。金属展架用电须有可靠接地 装置，插座必须设置接地线（PE 线）。 电气设备地线和接零保护 不得混用。

5.展位总配电箱、电源插座、线盒、开关、电动沙盘、模型、 灯箱应采用不燃或难燃材料制作。日光灯镇流器、低压变压器等 发热元件及其它发热电气线路不得直接安装在低于 B1 级的装修材 料上。

6.一个电源插头不应连接一个以上的配电回路，不得在同一 插座上连接多个配电回路，插座必须装有接地线。对各种配电线 路实行开关分级保护，电压不同的线路要分开敷设，插接方式不 共用，按负荷接线，不准超负荷用电。

7.照明灯具严禁使用霓虹灯、高温碘钨灯、金属卤化物灯或

包括带电感镇流器等的高发热灯具，优先使用等低功耗灯具。展 区内安装符合要求的高温灯具、强光灯具应加装有效隔热保护措 施，引出线必须采用耐高温套管，且与可燃物距离不小于 30cm， 安装高度不低于 2.5 米。高温灯具要加装保护罩。

8.特装展位的广告灯箱、灯柱，LED 显示屏等发热电器必须留 有对流的散热孔，灯具与搭建体保持大于 30cm 间距，导线连接需 压接、焊接或用接线端子。展台电器连接端子必须完全封闭，不 得裸露（可采用阻燃绝缘明装盒封闭或采用脱离后无触点裸露的 插拔组件连接）。

9.特装施工中，电气线路敷设必须穿金属阻燃管，金属线槽 等防火措施， 吊顶内安装线路时应穿管保护。不得遮挡或覆盖场 馆电源箱、消防设施及特装展位总配电箱，电源总进线须铺设过 桥垫、金属槽盒等加以防护。

10.展位电源应在自己展位内选取，不得穿越消防通道、疏散 通道；如有实际困难需向组委会布撤展管理组申报，经许可后采 取必要保护措施后方可占用。

12.布撤展期间的临时用电，须如实申报，在现场专职电工指 定位置接线，严禁擅自接线送电，一经发现，按照场馆方规定处 置。

13.任何用电设备在运行过程中应有必要的监控措施，不容许 超负荷运行，展位用电须如实办理申请手续，不得随意接在展厅

的电箱和插座上。

14.展位内的用电器具及线路、开关等配电设施，要自觉接受 秘书处布撤展管理组的检查。发现隐患，要配合整改，不得拒绝 检查或借故拒不整改。

15.特装展位搭建不允许遮挡或覆盖展馆的照明电箱、动力电 箱、 电话配线箱。

16.要注意爱护展馆的电气设备，禁止擅自动用展馆配电箱、 水源、气源等固定设施。禁止直接在展馆柱子上安装灯具作为灯 箱，所有展馆的设备设施不得拆除、搬移和损坏。

17.展馆内禁止存放、使用充压的压力容器，特殊供气需展商 自带空压机及储气罐（压力容器）等设备应放在馆外指定位置， 并保证设备运行安全。

18.施工完毕后，应将照明电源线、动力电源线引至场馆方指 定的配电柜（箱、盘）前， 由组委会布撤展管理组、场馆消防、 场馆技术保障部门人员检查合格后方可接电。送电前施工单位必 须对本展台电路、用电装置进行详细自查并签字确认。

19.布撤展及展期过程中，特装布展单位不得在展馆地埋电箱 内放置多余的电源线盘卷或其他材料。

20.特装展位施工完成后，展位须留有施工电工值班，保证用 电安全运行。每天闭馆时，必须切断展台电源，并检查供电装置， 若未及时关闭，造成的危害或损失自行承担。

21.电箱及漏电保护开关等装置必须在离地 20 厘米以上的结 构上进行架装（且电箱与结构之间需增加隔热、 阻燃材料）， 电 源插座必须在 80 厘米以上高度设置。

22.施工使用的电动工具应符合安全要求。施工临时电源线应  采用带护套铜芯软线，绝缘强度须符合标准，中间不得有接驳头， 必须配置保护开关； 电源线不得直接插入电源插座内或挂在开关  刀闸端用电，必须采用插头和紧固端口螺丝连接。所有电线（缆） 接口应使用端子排或开关，不得使用绝缘胶布接驳。所有电线（缆） 必须进行穿管（穿管材料需使用 B1 阻燃材料）。

23.展览期间，参展商或展台搭建商必须安排展位值班电工，发现问题及时处理，确保用电安全。在布展和展览期间（特别是 闭馆前），每天应检查安装在展位内的灯具是否牢固，如发现灯 具脱落应立即处理，避免损坏展样品，造成安全事故。

24.展览期间若展位出现用电故障，为保证展览用电安全，展会有权调整展览用电线路和负荷，参展商和展台搭建商须积极配 合。

25.布撤展管理组发现展位用电存在安全隐患，通知展位值班电工到场处理，亦可采取如切断电源等强制措施以保证安全。如发现严重的安全隐患或违反规定的行为，为确保安全，展会有权在不通知的情况下停止供电。

### （六）特装展位宣传物品相关要求

1.特装展位搭建单位应指派专人负责监督，检查参展商使用 宣传物品的情况。

2.保证国旗、地图、特殊标志标识的图形、文字内容的使用 规范，如有无法判断的联系组委会相关部门予以审核。

3.违反国家相关宣传品使用规范的将依照有关法律法规予以 处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。

### （七）施工安全管理规定

1.施工人员安全规定

1）根据《中华人民共和国劳动法》，施工人员不得小于 18 周岁且身体状况良好，无恐高、癫痫、残疾等状况。

2）所有进馆作业的施工人员必须佩戴布/撤展人证，遵守展 馆方的管理制度，如施工人员不遵守相关要求，现场管理人员有 权取消其进场施工资格。

3）施工人员进场施工要求：

①所有特种作业人员必须随身携带相关特种作业证件，如电 工证、登高作业证、特种设备作业人员证等。

②施工人员必须穿着劳工鞋方能进馆作业，不得穿拖鞋、凉 鞋等鞋子。 电工进行电气作业时，需穿着绝缘鞋，需额外穿戴绝 缘手套。

③施工人员作业期间需佩戴并穿着相应的防护用品或装备， 不得露肩赤膊。

④施工人员不得带病及酒后作业。

4）施工人员应在申报批准的期限和工作区域内施工，并自觉 接受布撤展管理组管理和监督。

5）展台搭建商在施工现场必须设有现场负责人及安全员，在 办理施工手续时一并登记备案。现场负责人需对其管辖的施工人 员进行文明、法制及施工安全教育，负责日常的安全检查监督工 作，并佩戴安全员袖章。

2.安全帽佩戴规定

1）布、撤展期间所有进馆人员必须正确佩戴安全帽。

2）安 全 帽必 须 符 合 国 家 质 量 标 准《 头 部 防 护 安 全 帽 （ GB2811-2019 ） 》 、 《 建 筑 施 工 高 处 作 业 安 全 技 术 规 范 （ JGJ80-2016）》等，有出厂合格证标签或安监认证，且在保质 期内。

3）安全帽必须调整好松紧大小，系紧下颚带，防止脱落，避 免发生人体坠落或二次击打时安全帽脱落。

3.现场施工安全注意事项

1）施工安全管理应严格遵守国家现行的有关法律、法规和操 作规程，加强施工项目所有人在内的法律法规教育，杜绝违法乱纪行为的发生。

2）不得损坏、污染或以其它方式破坏展馆的主体建筑及配套设施设备，包括不得在展馆地面或墙体上以打钉子、打桩等方式 固定物件，不得在地面或墙体使用油脂、油漆、胶类等不易清除的材料，不得靠、压、拉、挂展馆的墙体、天花和各种专用设施设备（如管道、预埋件等），不得在展馆设施上私自吊挂结构性承重物。

3）搭建装修后形成锐角的硬物、地面上突出或低凹的装饰结 构、拖放于地上的绳索或线缆、容易造成砸伤、撞伤的物品，在 可能导致人员伤害的高度或平面范围内的，必须采取防护措施和 醒目警示， 以免意外伤人。

4）所有结构架必须牢固可靠，展样品的放置必须稳固，避免 倒塌、掉落造成人员伤亡和财务损失。

5）在施工操作中，对未获批准、不符合技术规范或相关规定

以及存在其它不安全因素的展台搭建，布撤展管理组有权制止其 施工行为，展台搭建商必须按照要求进行整改。

6）展馆现场不得使用动火作业，不允许在现场刷、喷油漆造 成空气污染。

7）不得交叉作业。

8）施工人员需佩戴背面印有本搭建单位名称的反光马甲才可 进入场馆。

4.高空作业安全规定

1）凡在坠落高度基准面 2 米（含）以上有可能坠落的高空进 行作业，均称为高空作业。

2）展台搭建商是高空作业安全生产的责任主体，应严格执行 高空作业相关安全生产的规章制度、操作规程和现场应急处置方 案。

3）高空作业要做好防护措施，佩戴并系好安全帽及安全带， 确保安全，避免跌落造成人员伤亡。

4）展台搭建商实施高空作业应配备高空作业监护人，确保现 场环境安全并落实安全措施，在无监护人员的情况下不得进行高 空作业。

5）高空作业安全管理要求：

①不得使用简陋拼接型人字梯。上梯前必须对人字梯进行安 全检查，保证工具安全可靠。

②人字梯限高 2 米，梯上只允许 1 人作业，并至少安排 1 人 扶梯；不可站在人字梯最顶端作业；上梯作业期间，梯下必须安 排专人监护。高空作业时，高空作业人员不得使用人字梯进行空 间移动。

③超过 2 米以上的高空作业须使用高空操作平台或可移动铝 合金平台（脚手架）等安全工具，且不可超过 2 层。移动式操作 平台高度不宜大于 5 米，高宽比不应大于 2:1，施工荷载不应大于 1.5KN/㎡。落地式操作平台高度不应大于 15 米，高宽比不应大于 3:1，施工荷载不应大于 2.0KN/㎡。

④脚手架上最多容纳 2 人同时作业，施工时必须系上安全带， 安全带应挂在牢固的构件上，安全带的栓挂必须高挂低用，不得 用绳子代替。若脚手架底部带滑轮，脚手架的四轮必须刹到位， 交叉斜撑必须扣好，脚手架移动时上面不能站人及不能有物品， 需安排 1-2 人帮扶固定且架下必须安排专人监护。

⑤施工人员不得攀爬、站立在展架、展位顶部及展柜顶部上 作业，不得进行工具抛递传送。

6）高空作业设施的安全管理要求：

①脚手架施工作业层须安装防护围栏（ 防护围栏高度必须达

到 1.2 米），固定站位/承重板必须反复检查、加固。

②不应将易滚、易滑的工具、材料堆放在脚手架上。不得在 脚手架上抛、接工具、材料，工作完毕应及时将工具、零星材料、 零部件等易坠落物件清理干净，防止落下伤人。

③使用井字架（简易移动脚手架） 时，作业人员的踏板应满 铺，防护栏杆的设置和高度应符合安全要求。作业时，井字架应 有效制动，高度不宜超过两层。

④高度超过 4 米的脚手架必须有固定措施；高度超过 3 米的 装卸不允许使用人力，须使用液压式升降机、葫芦吊、高空作业 车等专业起重工具。

7）高空作业的其他安全管理要求：

①高空作业现场，应划出危险禁区范围，并设置明显标志， 如 “ 非施工人员不得进入”、 “禁止通行” 、 “作业现场”等警 示牌，无关人员不得进入。

②脚手架、登高车、金属梯等不得接近、触碰展馆及展位的 电线、 电缆和电气设备，应与其保持 2.5 米以上的间距，避免触 及人体或导电体。

# 四、撤展期注意事项

## 撤展工作须知

### （一）撤展相关要求

1.各特装搭建单位须凭亚欧博览会布撤展管理组或其指定主 场单位开具的出门证出馆。

2.撤展人员请务必办理、佩戴《布撤展证》，该证仅供撤展 人员使用，不得转借他人。撤展人员须妥善保管《布撤展证》 ， 遗失不予补办。

3.运输撤展展品车辆须凭《布撤展车证》进馆撤展，并按照 展会指定的运输线路撤离展馆。 《布撤展车证》仅限于办证车辆 使用，不得转借、转租，遗失不予补办。

4.展台搭建商应制定详细的拆除工作方案，撤展期间拆除展 台时应安排专人负责，并配备足够人员在拆除现场值守。拆除应 自上而下进行，不得采取推倒、拽等野蛮施工方法。施工单位当 日撤展完毕后，须通知布撤展管理组及会展中心现场管理人员进 行验收。

5.任何情况下，施工人员不得站在背板及结构上采用晃动、 撬动或用大锤砸背板及结构的方法野蛮拆除；拆除下的结构件应 及时传至地面，不得高空抛掷。

6.拆除高度在 2 米及以上的展台，应搭脚手架或采用符合展 馆方、布撤展管理组管理要求的升降机作业，施工人员不得站在 墙体、构件上作业。

7.所有撤展人员不得在馆内进行打碎拆卸作业，需整体拆除

并运输出场馆后进行操作。拆除下的建筑材料和建筑垃圾应及时 清运，楼面、操作平台不得集中堆放建筑材料和建筑垃圾；地面 堆放拆除下的建筑材料和建筑垃圾时应防止坍塌事故。

8.各特装单位须在规定时间内将特装垃圾撤出展厅，严禁超 时、延期撤展。未在大会规定时间内撤展或未按大会要求撤展的 （含展位未拆除或未将全部特装垃圾清运出场馆），按相关要求 扣除特装安全保证金。

9.各特装单位在规定的撤展时间内未能及时清除遗留展品， 物品丢失、损坏等责任自负。

10.各特装单位须爱护馆内一切设施，不得夹带搬走，不得损 坏，违者除照价赔偿外，情节严重的给予重罚。

11.撤展期间，展场内严禁吸烟和明火作业。

12.撤展时人流、物流聚集。各特装单位须服从现场公安交警 及有关管理人员的统一调度指挥，并注意文明礼让，不要堵塞通 道，特别要注意看管好自己的财物。

13.撤展期间，展台搭建商应在规定的时间内将展位的搭建材 料及垃圾清出展馆范围内及周边道路。展台拆除后，展台搭建商  应及时向展馆管理组申请检查，经现场检查确认后，双方签署  《展台验收单》方可离开现场。

### （二）特装垃圾清运

撤展期间布撤展管理组工作人员将对各特装单位现场撤展情 况进行监督管理并签署撤展验收单，未按要求完成撤展和未提交

撤展验收单的布展单位（含展位未拆除或未将全部特装垃圾清运 出场馆），按 100 元/㎡扣除该单位特装安全保证金。

### （三）撤展值班制度

为做好撤展期间的现场工作，各特装单位须于本届中国东北亚糖酒会撤展工作开始前一天将本单位撤展值班人员名单及联系方式报中国东北亚糖酒会撤展管理组。各特装单位须留人值班至撤展完毕，随时协调撤展中发生的问题。

### （四）不可预见情况

如有超出本手册和参展指南内指明的不可预见的情况发生，组 委会拥有最终决定权。

五、其它信息

## 各项费用缴纳信息

### 一、施工安全保证金及证件费用收取标准

### （ 一）特装施工安全保证金标准如下：

| 报图面积 | 保证金收取标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100 ㎡以内（含 100 ㎡） | 5000元 |  |
| 101 ㎡以上 | 50元/㎡ |  |

### （ 二）布撤展证件费用收取标准

布撤展人员证件费：20 元/人

注：撤展期间布撤展管理组工作人员将对各特装单位现场撤 展情况进行监督管理并签署撤展验收单，未按要求完成撤展和未 提交撤展验收单的布展单位（含展位未拆除或未将全部特装垃圾 清运出场馆），按50元/㎡扣除该单位特装安全保证金。

### 二、特装施工管理费收取标准

### 特装施工管理费：特装展位 15 元/㎡

本手册最终解释权， 归中国东北亚糖酒交易会组委会